## Table 1
序号 | 功能码 | 地址 | 名字 | 数据类型 | 倍率 | 偏移 | 单位
0 | 3 | 0x6000 | DSP版本V | INT16 | 1 | 0 | null
1 | 3 | 0x6001 | DSP版本B | INT16 | 1 | 0 | null
2 | 3 | 0x6002 | DSP版本D | INT16 | 1 | 0 | null
3 | 3 | 0x6003 | CPLD版本V | INT16 | 1 | 0 | null
4 | 3 | 0x6004 | CPLD版本B | INT16 | 1 | 0 | null
5 | 3 | 0x6005 | CPLD版本D | INT16 | 1 | 0 | null
6 | 3 | 0x6006 | 工作状态 | INT16 | 1 | 0 | null
7 | 3 | 0x6007 | 散热器温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
8 | 3 | 0x6008 | 高压侧总电压 | INT16 | 10 | 0 | V
9 | 3 | 0x6009 | 高压侧正母线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
10 | 3 | 0x600A | 高压侧负母线电压 | INT16 | 10 | 0 | V
11 | 3 | 0x600B | 高压侧正负母线压差 | INT16 | 10 | 0 | V
12 | 3 | 0x600C | 低压侧电压 | INT16 | 10 | 0 | V
13 | 3 | 0x600D | 低压侧电流 | INT16 | 10 | 0 | A
14 | 3 | 0x600E | 低压侧直流功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
15 | 3 | 0x600F | 模块环境温度 | INT16 | 10 | 0 | ℃
16 | 3 | 0x6010 | 环境温度限额功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
17 | 3 | 0x6012 | 除湿模式运行标志 | INT16 | 1 | 0 | null
18 | 3 | 0x6013 | 正对地绝缘电阻 | INT16 | 1 | 0 | kΩ
19 | 3 | 0x6014 | 负对地绝缘电阻 | INT16 | 1 | 0 | kΩ
20 | 3 | 0x6015 | 绝缘检测运行时间 | INT16 | 1 | 0 | s
21 | 3 | 0x6016 | 绝缘检测运行标志 | UINT16 | 1 | 0 | null
22 | 3 | 0x6017 | DCDC并机在线标志 | UINT16 | 1 | 0 | null
23 | 3 | 0x6018 | DCDC并机故障标志 | UINT16 | 1 | 0 | null
24 | 3 | 0x6019 | DCDC并机运行标志 | UINT16 | 1 | 0 | null
25 | 3 | 0x601A | 模块地址 | UINT16 | 1 | 0 | null
26 | 3 | 0x601C | 总充电电量低位 | UINT16 | 10 | 0 | null
27 | 3 | 0x601D | 总充电电量高位 | UINT16 | 10 | 0 | null
28 | 3 | 0x601E | 总放电电量低位 | UINT16 | 10 | 0 | null
29 | 3 | 0x601F | 总放电电量高位 | UINT16 | 10 | 0 | null
30 | 3 | 0x6020 | 硬件故障字1 | INT16 | 1 | 0 | null
31 | 3 | 0x6021 | 硬件故障字2 | INT16 | 1 | 0 | null
32 | 3 | 0x6022 | DCDC故障字 | INT16 | 1 | 0 | null
33 | 3 | 0x6023 | 高压侧故障字 | INT16 | 1 | 0 | null
34 | 3 | 0x6024 | 并机故障字 | INT16 | 1 | 0 | null
35 | 3 | 0x6025 | 系统故障字 | INT16 | 1 | 0 | null
36 | 3 | 0x6026 | 开关故障字 | INT16 | 1 | 0 | null
37 | 3 | 0x6027 | 其他故障字 | INT16 | 1 | 0 | null
38 | 3 | 0x602A | 日充电量 | INT16 | 10 | 0 | kWh
39 | 3 | 0x602B | 日放电量 | INT16 | 10 | 0 | kWh
40 | 3 | 0x6100 | 低压侧恒压充电电压设置值 | UINT16 | 10 | 0 | V
41 | 3 | 0x6101 | 低压侧过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
42 | 3 | 0x6102 | 低压侧欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
43 | 3 | 0X6103 | 高压侧恒压充电电压设置值 | UINT16 | 10 | 0 | V
44 | 3 | 0x6104 | 高压侧过压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
45 | 3 | 0x6105 | 高压侧欠压保护点 | UINT16 | 10 | 0 | V
46 | 3 | 0x6106 | 下设充放电功率 | INT16 | 10 | 0 | kW
47 | 3 | 0x6107 | 下设充放电电流（默认） | INT16 | 10 | 0 | A
48 | 3 | 0x6108 | 光伏板开口电压设置 | UINT16 | 10 | 0 | V
49 | 3 | 0x6109 | 模块自启动使能 | UINT16 | 1 | 0 | null
50 | 3 | 0x610A | 模块开关机设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
51 | 3 | 0x610B | 硬件调试命令 | UINT16 | 1 | 0 | null
52 | 3 | 0x610C | DCDC运行模式设置 | INT16 | 1 | 0 | null
53 | 3 | 0x610D | DCDC模块最大功率限定 | UINT16 | 10 | 0 | kW
54 | 3 | 0x610E | DCDC模块最大电流限定 | UINT16 | 10 | 0 | A
55 | 3 | 0x610F | PC控制命令 | INT16 | 1 | 0 | null
56 | 3 | 0x6115 | 控制配置字 | INT16 | 1 | 0 | null
57 | 3 | 0x6116 | EMS控单次绝缘检测使能 | INT16 | 1 | 0 | null
58 | 3 | 0x6117 | 绝缘检测启动电压设置 | INT16 | 10 | 0 | null
59 | 3 | 0x6118 | 绝缘检测自动检测使能位 | INT16 | 1 | 0 | null
60 | 3 | 0x611B | 并机数量设置 | UINT16 | 1 | 0 | null
61 | 3 | 0x611C | 并机主从机设置 | INT16 | 1 | 0 | null
62 | 3 | 0x611D | DCDC快速模式设置 | INT16 | 1 | 0 | null
63 | 3 | 0x6120 | 硬件故障字屏蔽字1 | INT16 | 1 | 0 | null
64 | 3 | 0x6121 | 硬件故障字屏蔽字2 | INT16 | 1 | 0 | null
65 | 3 | 0x6122 | DCDC故障字屏蔽字 | INT16 | 1 | 0 | null
66 | 3 | 0x6123 | 高压侧故障字屏蔽字 | INT16 | 1 | 0 | null
67 | 3 | 0x6124 | 并机故障字屏蔽字 | INT16 | 1 | 0 | null
68 | 3 | 0x6125 | 系统故障字屏蔽字 | INT16 | 1 | 0 | null
69 | 3 | 0x6126 | 开关故障字屏蔽字 | INT16 | 1 | 0 | null
70 | 3 | 0x6127 | 其他故障字屏蔽字 | INT16 | 1 | 0 | null
| na | 0 | EPO故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | IGBTOCP标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 高压侧硬件过压标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 高压侧硬件过流标志 | 2 |  |  | null
| na | 4 | IGBT硬件过流标志 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X6020.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X6020.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X6020.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X6020.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X6020.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X6020.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X6020.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X6020.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X6020.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X6020.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X6020.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 24V电源故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 风扇故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 连接故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 保留位0X6021.3 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X6021.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X6021.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X6021.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X6021.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 功率模块过温标志 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X6021.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 15V辅源故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X6021.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X6021.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X6021.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X6021.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X6021.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 预充电超时故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 保留位0X6022.1 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 保留位0X6022.2 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 保留位0X6022.3 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X6022.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X6022.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X6022.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X6022.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X6022.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 低压侧A相软件过流标志 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 低压侧B相软件过流标志 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 低压侧C相软件过流标志 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 低压侧负端软件过流标志 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 模块内部短路故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X6022.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X6022.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 高压侧预充过压标志 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 高压侧极性反接故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 高压侧短路故障标志 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 保留位0X6023.3 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 高压侧运行过压标志 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 高压侧运行欠压标志 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 高压侧正负母线不平衡标志 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X6023.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X6023.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X6023.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X6023.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X6023.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X6023.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X6023.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X6023.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X6023.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 保留位0X6024.0 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 与主机模式设置不匹配 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 保留位0X6024.2 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 保留位0X6024.3 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X6024.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X6024.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X6024.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X6024.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X6024.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X6024.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X6024.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X6024.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X6024.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X6024.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X6024.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X6024.15 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 保留位0X6025.0 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 控制板EEROM故障标志位 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 保留位0X6025.2 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 保留位0X6025.3 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 保留位0X6025.4 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X6025.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 保留位0X6025.6 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X6025.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X6025.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X6025.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 保留位0X6025.10 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 保留位0X6025.11 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 保留位0X6025.12 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X6025.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 从机CAN通信故障标志位 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 与EMS通信故障标志位 | 2 |  |  | null
| na | 0 | 绝缘电阻过低故障 | 2 |  |  | null
| na | 1 | 保留位0X6027.1 | 2 |  |  | null
| na | 2 | 保留位0X6027.2 | 2 |  |  | null
| na | 3 | 保留位0X6027.3 | 2 |  |  | null
| na | 4 | 低压侧欠压 | 2 |  |  | null
| na | 5 | 保留位0X6027.5 | 2 |  |  | null
| na | 6 | 软件瞬态过流 | 2 |  |  | null
| na | 7 | 保留位0X6027.7 | 2 |  |  | null
| na | 8 | 保留位0X6027.8 | 2 |  |  | null
| na | 9 | 保留位0X6027.9 | 2 |  |  | null
| na | 10 | 低压侧过压 | 2 |  |  | null
| na | 11 | 低压侧过流 | 2 |  |  | null
| na | 12 | 低压侧极性反接 | 2 |  |  | null
| na | 13 | 保留位0X6027.13 | 2 |  |  | null
| na | 14 | 保留位0X6027.14 | 2 |  |  | null
| na | 15 | 保留位0X6027.15 | 2 |  |  | null